产品详情

产品型号：PN10-PN25
产品特点：钢制

详细介绍

PN25带颈对焊钢制管法兰(mm)

| 公称尺寸DN | 钢管外径 法兰焊端外径A1 |  | 连接尺寸 |  |  |  |  | 法兰厚度C | 法兰颈 |  |  |  |  | 坡口宽度b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | 法兰外径D | 螺栓孔中心圆直径L | 曙栓孔直径L | 螺栓孔数量n(个) | 螺栓Th |  | N |  | S ≧ | H1 ≈ | R |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B |  |  |  |  |
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 28 | 28 | 1.8 | 6 | 4 | 35 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 32 | 32 | 2.0 | 6 | 4 | 38 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 40 | 2.3 | 6 | 4 | 40 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 46 | 46 | 2.6 | 6 | 4 | 40 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 56 | 56 | 2.6 | 6 | 6 | 42 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 64 | 64 | 2.6 | 7 | 6 | 45 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 75 | 75 | 2.9 | 8 | 6 | 48 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 90 | 90 | 2.9 | 10 | 6 | 52 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 105 | 105 | 3.2 | 12 | 8 | 58 |
| 100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 134 | 134 | 3.6 | 12 | 8 | 65 |
| 125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 162 | 162 | 4.0 | 12 | 8 | 68 |
| 150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 192 | 190 | 4.5 | 12 | 10 | 75 |
| 200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 244 | 244 | 6.3 | 16 | 10 | 80 |
| 250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 298 | 298 | 7.1 | 18 | 12 | 88 |
| 300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 12 | M27 | 34 | 352 | 352 | 8.0 | 18 | 12 | 92 |
| 350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38 | 398 | 420 | 8.0 | 20 | 12 | 100 |
| 400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 40 | 452 | 472 | 8.8 | 20 | 12 | 110 |
| 450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 46 | 500 | 522 | 8.8 | 20 | 12 | 110 |
| 500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 48 | 558 | 580 | 10 | 20 | 12 | 125 |
| 600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36×3 | 58 | 660 | 680 | 11 | 20 | 12 | 125 |